ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

НА ПЕРИОД 2022 - 2032 ГОДЫ

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

1. Паспорт программы	6

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	10

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	10

2.1.1. Институциональная структура	10

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения	11

2.1.3. Балансы мощности и ресурса	17

2.1.4. Доля поставки электрической энергии по приборам учета	17

2.1.5. Зоны действия источников электрической энергии	18

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников электрической энергии	18

2.1.7. Надежность работы системы электроснабжения	18

2.1.8. Качество поставляемого ресурса	19

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	19

2.1.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	19

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения	23

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	24

2.2.1. Институциональная структура	24

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения	24

2.2.3. Балансы мощности и ресурса	27

2.2.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета	29

2.2.5. Зоны действия источников тепловой энергии	29

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии	29

2.2.7. Надежность работы системы теплоснабжения	29

2.2.8. Качество поставляемого ресурса	30

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	30

2.2.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	31

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения	31

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	33

2.3.1. Институциональная структура	33

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения	34

2.3.3. Балансы мощности и ресурса	36

2.3.4. Доля поставки холодного водоснабжения по приборам учета	36

2.3.5. Зоны действия источников водоснабжения	37

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников холодного водоснабжения	37

2.3.7. Надежность работы системы водоснабжения	37

2.3.8. Качество поставляемого ресурса	37

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	38

2.3.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	40

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения	43

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)	44

2.4.1. Институциональная структура	44

2.4.2. Характеристика системы водоотведения	44

2.4.3. Балансы мощности и ресурса	44

2.4.4. Зоны действия источников водоотведения	44

2.4.7. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоотведения	44

2.4.6. Надежность работы системы водоотведения	45

2.4.7. Качество поставляемого ресурса	45

2.4.8. Воздействие на окружающую среду	45

2.4.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	45

2.4.10. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения	46

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТКО	47

2.5.1. Институциональная структура	47

2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО	48

2.5.3. Балансы мощности и ресурса	49

2.5.4. Зоны действия источников утилизации ТКО	49

2.5.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО	49

2.5.6. Надежность работы системы утилизации ТКО	49

2.5.7. Воздействие на окружающую среду	49

2.5.8. Тарифы на услуги регионального оператора	51

2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТКО	53

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	54

2.6.1. Институциональная структура	54

2.6.2. Характеристика системы газоснабжения	54

2.6.3. Балансы мощности и ресурса	54

2.6.4. Зоны действия источников газоснабжения	55

2.3.4. Доля поставки природного газа по приборам учета	56

2.6.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников газоснабжения	56

2.6.6. Надежность работы системы газоснабжения	56

2.6.7. Качество поставляемого ресурса	56

2.6.8. Воздействие на окружающую среду	56

2.6.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	56

2.6.10. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения	57

3. План развития, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос по каждому виду коммунальных ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы) на период действия генерального плана	58

3.1. Прогноз численности и состав населения	58

3.2. Прогноз изменения доходов населения	58

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	61

4. Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов	70

4.1. Перспективная схема электроснабжения	70

4.2. Перспективная схема теплоснабжения	72

4.3. Перспективная схема водоснабжения	75

4.4. Перспективная схема водоотведения	80

4.5. Перспективная схема обращения с ТКО	82

4.6. Перспективная схема газоснабжения	86

4.7. Целевые показатели по каждому виду коммунальных ресурсов	88

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов	94

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2022 - 2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования к ПКР); - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Методические рекомендации по разработке ПКР); - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономном округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре»; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 № 239-«Об утверждении программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»; - распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.07.2020 № 443-рп «Об одобрении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года»; - Решение Думы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»; - постановление Администрации Октябрьского района от 06.11.2020 № 2235 «О прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; - Решение Думы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»; - Постановление Администрации Октябрьского района от 06.11.2020 № 2235 «О прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; - Решение Совета депутатов сельского поселения Карымкары Октябрьского района от 09.0.2008 №139 «Об утверждении генерального плана сельское поселение Карымкары»; - Постановление Администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района от 13.08.2019 №143/1 «О прогнозе социально – экономического развития сельского поселения Карымкары на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Карымкары |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Обеспечение на долгосрочный период 2032 года сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующим установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | - По системам электроснабжения (до конца 2032 года): - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства; - реконструкция линий электропередач - По системам газоснабжения (до конца 2032 года): - обеспечение возможности подключения объектов; - По системам теплоснабжения (до конца 2032 года): - снижение уровня потерь тепловой энергии до 8%; - По системам водоснабжения (до конца 2032 года): - увеличение количества проб воды, соответствующих нормативам, до 95%; - По системе сбора и утилизации (захоронения) ТКО (до конца 2032 года): - соответствие объектов утилизации (захоронения) ТКО нормативным требованиям; - увеличение доли ТКО, направляемых на обработку до 100%; - уменьшение доли ТКО, направляемых на захоронение до 77% |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2020-2032 годы. I этап: 2022-2026 годы; II этап: 2027-2032 годы. |
| Объем требуемых капитальных вложений | Необходимый объем финансирования Программы – 515,7 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 2022 год - 11,8 млн. рублей; 2023 год - 0,6 млн. рублей; 2024 год - 34,4 млн. рублей; 2025 год - 35,6 млн. рублей; 2026 год - 61,4 млн. рублей; 2027-2035 год - 372,0 млн. рублей. в том числе по видам коммунальной инфраструктуры: газоснабжение - 265,0 млн. рублей; электроснабжение - 12,1 млн. рублей; теплоснабжение - 11,3 млн. рублей; водоснабжение - 179,6 млн. рублей; водоотведение - 46,7 млн. рублей; утилизации ТКО - 1,1 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Технологические результаты: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.1.1. Институциональная структура

На территории с.п. Карымкары основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее - АО «ЮТЭК-Региональные сети»).

АО «ЮТЭК-Региональные сети» было создано 10 октября 2007 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Региональные сети» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и ОАО «Югорская генерирующая компания».

Основной целью АО «ЮТЭК-Региональные сети» является формирование единого сетевого оператора на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое обеспечивает привлечение инвестиционных средств в развитие электросетевого комплекса автономного округа за счет утверждения единого тарифа на передачу электрической энергии.

Также на территории с.п. Карымкары осуществляет деятельность Акционерное обществе «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода» (далее - АО «ЮТЭК-Кода»), которое было создано 5 июля 2004 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Кода» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. АО «ЮТЭК-Кода» является сервисной компанией осуществляющей услуги по техническому обслуживанию электросетевого имущества на территории Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Организационная структура систем электроснабжения с.п. Карымкары представлена в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Организационная структура системы электроснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Организации, предоставляющие услуги электроснабжения | Функции организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | Оказание услуг по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам |
| 2 | АО «ЮТЭК-Кода» | Эксплуатация трансформаторных подстанций, электрических сетей 0,4-6-10 кВ |

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

п. Карымкары

Система электроснабжения п. Карымкары децентрализованная – от локального источника энергоснабжения дизельной электрической станции (ДЭС) суммарной мощностью 1,745 МВт.

На ДЭС уcтановлены 4 дизельных агрегата: 1х ДГ-72, 3 х ДГА-315.

Рядом с ДЭС установлены 2 повышающие трансформаторные подстанции (ТП).

Передача мощности осуществляется с повышающих ТП по линии ВЛ-10 кВ на 9 трансформаторных подстанций, расположенных на территории поселка. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

п. Горнореченск

На данный момент система электроснабжения в п. Горнореченск децентрализованная.

Электроснабжение потребителей от ДЭС, суммарной мощностью 300 кВт.

На ДЭС установлены 2 дизельных агрегата 1 ДГ 200 КВт и ЯМЗ 100 КВт.

Передача мощности осуществляется по ВЛ-6 (10) кВ с повышающей ТП №220 0,4/6(10) кВ на понижающую ТП 6(10)/0,4 кВ №221, мощностью 160 кВА, расположенную на территории поселения.

От ТП №221 электроэнергия поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Часть потребителей расположенных вблизи ДЭС запитаны непосредственно от дизельной электростанции.

Общая длина ЛЭП-6 (10) кВ составляет – 1050 м; ЛЭП-0,4 кВ составляет - 4340 м.

Трансформаторные подстанции мощностью:

ТП №220   160 кВА (повышающая);

ТП №221    160 кВА.

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ по с.п. Карымкары представлены в таблице 2.

Основные данные по протяженности ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-(6)10 в с.п. Карымкары представлены в таблицах Таблица 3-Таблица 6.

Таблица 2 – Технические характеристики трансформаторных подстанций (6)10/0,4 кВ с.п. Карымкары

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  |  | Год ввода | Местонахождение объекта | Разрешенная мощность потребления, кВт | Присоединенная мощность, кВт | Мощность по выданным ТУ на проектирование и присоединение потребителей (кВт) 10/0,4кВ | Резерв мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Тип | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | Кол-во трансформаторов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТП-10/0,4кВ № 210 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 200 | 30 | 200 | -30 |
| 2 | ТП-10/0,4кВ № 211 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 75 | 0 | 245 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ № 212 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 2016 | п. Карымкары | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | ТП-10/0,4кВ № 214 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 75 | 60 | 185 |
| 5 | ТП-10/0,4кВ № 213 | 10 | - | 160 | 160 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 6 | ТП-10/0,4кВ № 215 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 329 | 15 | -24 |
| 7 | ТП-10/0,4кВ № 216 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 15 | 30 | 275 |
| 8 | ТП-10/0,4кВ № 217 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2013 | п. Карымкары | 320 | 85 | 30 | 205 |
| 9 | ТП-10/0,4кВ № 209 | 10 | - | 630 | 630 | 1 | 2018 | п. Карымкары | 504 | 0 | 0 | 504 |
| 10 | ТП-10/0,4кВ № 218 | 10 | - | 400 | 400 | 1 | 2018 | п. Карымкары | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 11 | ТП-10/0,4кВ №1 | 10 | - | 40 | 40 | 1 |  | п. Карымкары | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | ТП-10/0,4кВ № 2 | 10 | - | 63 | 63 | 1 |  | п. Карымкары | 50,4 | 0 | 0 | 50,4 |
| 13 | БКТП-6/10кВ Горнореченск | 6 | - | 250 | 250 | 1 | 2019 | п. Горнореченск | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | ТП-10/0,4кВ № 220 | 10 | - | 250 | 250 | 1 | 1991 | п. Горнореченск | 200 | 30 | 0 | 170 |
| 15 | ТП-10/0,4кВ № 221 | 10 | - | 160 | 160 | 1 | 1997 | п. Горнореченск | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 16 | ТП-10/0,4кВ № 222 | 10 | - | 100 | 100 | 1 | 2005 | п. Горнореченск | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  | Всего |  |  |  | 4553 | 16 |  |  | 3642,4 |  |  | 2668,4 |

По текущему состоянию в электрических сетях с.п. Карымкары находится в эксплуатации 16 трансформаторных подстанций, с количеством трансформаторов 16 шт.

Таблица 3 – Характеристики ВЛ-0,4 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф.1 | 0,4 | КТП 210 | 0,603 | ж.б |
| 2 | ф.2 | 0,4 |  | 0,225 | ж.б |
| 3 | ф.3 | 0,4 |  | 0,435 | ж.б |
| 4 | ф.1 | 0,4 | КТП 211 | 1,566 | ж.б |
| 5 | ф.2 | 0,4 |  | 0,834 | ж.б |
| 6 | ф.3 | 0,4 |  | 0,26 | ж.б |
| 7 | ф.4 | 0,4 |  | 0,219 | ж.б |
| 8 | ф.1 | 0,4 | КТП 213 | 1,149 | ж.б |
| 9 | ф.2 | 0,4 |  | 0,559 | ж.б |
| 10 | ф.1 | 0,4 | КТП 214 | 1,245 | ж.б |
| 11 | ф.2 | 0,4 |  | 1,086 | ж.б |
| 12 | ф.3 | 0,4 |  | 0,854 | ж.б |
| 13 | ф.4 | 0,4 |  | 0,692 | ж.б |
| 14 | ф.1 | 0,4 | КТП 215 | 0,42 | ж.б |
| 15 | ф.2 | 0,4 |  | 0,955 | ж.б |
| 16 | ф.3 | 0,4 |  | 0,77 | ж.б |
| 17 | ф.4 | 0,4 |  | 0,735 | ж.б |
| 18 | ф.5 | 0,4 |  | 1,007 | ж.б |
| 19 | ф.1 | 0,4 | КТП 216 | 0,31 | ж.б |
| 20 | ф.2 | 0,4 |  | 0,1 | ж.б |
| 21 | ф.3 | 0,4 |  | 0,429 | ж.б |
| 22 | ф.4 | 0,4 |  | 0,726 | ж.б |
| 23 | ф.5 | 0,4 |  | 0,15 | ж.б |
| 24 | ф.1 | 0,4 | КТП 217 | 1,548 | ж.б |
| 25 | ф.2 | 0,4 |  | 0,914 | ж.б |
| 26 | ф.3 | 0,4 |  | 0,975 | ж.б |
| 27 | ф.4 | 0,4 |  | 0,982 | ж.б |
| 28 | ф.5 | 0,4 |  | 0,658 | ж.б |
| 29 | на объект РТРС | 0,4 | Разное | 0,2 | мет |
| 30 | ф.3 | 0,4 | КТП209 | 0,039 | ж.б |
| 31 | ф.4 | 0,4 |  | 0,039 | ж.б |
| 32 | ф.1 | 0,4 | КТП212 | 0,251 | ж.б |
| 33 | ф.2 | 0,4 |  | 0,4 | ж.б |
| 34 | ф.Пождепо | 0,4 | КТП 210 | 0,296 | ж.б |
| 35 | ф.Пождепо | 0,4 |  | 0,14 | ж.б |
| 36 | ф.Поселок2 | 0,4 |  | 0,78 | ж.б |
| 37 | ф. ферма | 0,4 |  | 0,03 | ж.б |
| 38 | ВЛИ-0,4кВ | 0,4 | КТП 221 | 1,716 | ж.б |
| 39 | ВЛИ-0,4кВ | 0,4 | КТП 222 | 0,66 | ж.б |
|  | Всего |  |  | 24,957 |  |

Таблица 4 – Характеристики ВЛ-(6)10, 35 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ в габарите 35 кВ. Двухцепная. "Рогожниковская-- Карымкары" | 10 |  |  | 15,219 | ж-б |
| 2 | ВЛЗ - 10 кВ. Внутрипоселковая | 10 |  |  | 3,925 | ж-б |
| 3 | ВЛЗ - 10 кВ | 10 | на КТП 212 |  | 0,5 | ж-б |
| 4 | ВЛЗ - 10 кВ | 10 | на КТП 209 |  | 0,035 | ж-б |
| 5 | ВЛ - 10 кВ | 10 | на КТП 218 |  | 0,15 | ж-б |
| 6 | ВЛ6кВ ф. Ростелеком | 6 |  |  | 1,5 | дер |
| 7 | ВЛЗ 6 кв | 6 | от оп.№1 | до оп.№12 | 0,639 | дер |
| 8 | ВЛЗ 10кВ от оп.№12 до оп.№161 | 10 | от оп.№12 |  | 12,4473 | дер |
| 9 | ВЛЗ - 10 кВ внутрипоселковая | 10 |  |  | 1,175 | ж-б |
|  | Всего |  |  |  | 35,5903 |  |

Таблица 5 – Характеристики КЛ-0,4 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф.1 | 0,4 | - | - | 0,05 |
| 2 | ф.2 | 0,4 | - | - | 0,069 |
| 3 | ф.1 | 0,4 | - | - | 0,091 |
|  | Всего |  |  |  | 0,21 |

Таблица 6 – Характеристики КЛ-(6)10 кВ в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2КЛ -6кВ от яч.4 ПС35/6кВ до оп. №1 | 6 | ПС35/6кВ | - | 1,328 |
| 2 | КЛ -6кВ на ТП 6/10кВГорнореченск | 6 |  | - | 0,06 |
| 3 | КЛ -10кВ от ТП 6/10кВГорнореченск | 10 | ТП 6/10кВ | - | 0,06 |
| 4 | КЛ -10кВ на АУКРМ Горнореченск | 10 | - | - | 0,06 |
|  | Всего |  |  |  | 1,508 |

Протяженность распределительных ВЛ (6)10 кВ составляет 35,6 км.

Протяженность распределительных КЛ (6)10 кВ составляет 1,5 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет 25,0 км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет 0,2 км.

2.1.3. Балансы мощности и ресурса

Фактический баланс электрической энергии по сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» в Октябрьском районе за 2018-2020 гг. приведен в таблице Таблица 7.

Таблица 7 – Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети»

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поступило (факт) | 93 541 976 | 94 556 731 | 92825811 |
| 2. | Отпущено на собственные и технологические нужды |  |  |  |
| 3. | Отпуск (факт), в т.ч.: | 78 503 471 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | 3 820 |  |  |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 78 499 651 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.3 | население, потребители, приравненные к населению | 50 182 552 | 49 553 861 | 48 978 834 |
| 3.4. | бюджетные организации | - | - | - |
| 3.5 | прочие потребители | 28 317 099 | 30 661 589 | 29 461 729 |
| 4. | Потери (факт) | 15 038 505 | 14 341 281 | 14 666 248 |
| 5. | норматив потерь -% | 16,08 | 15,17 | 15,8 |

Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в целом по Октябрьскому району.

Показатели спроса на электрическую энергию за 2020 год по с.п. Карымкары, согласно экспертной оценке, составляют 2 926 тыс. кВт·ч.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию (2032 г.) составит 2 775 тыс. кВт·ч.

2.1.4. Доля поставки электрической энергии по приборам учета

Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории сельского поселения Карымкары, составляет 100%.

2.1.5. Зоны действия источников электрической энергии

Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения с.п. Карымкары в части зон ответственности АО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «ЮТЭК-Кода».

Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено.

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников электрической энергии

Информация о имеющихся резервах и дефицитах мощности по существующим трансформаторным подстанциям приведена в таблице 2.

2.1.7. Надежность работы системы электроснабжения

Показатели надежности системы электроснабжения рассматриваются для АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Электрооборудование предприятия находится в технически исправном состоянии и соответствует нормативным требованиям эксплуатации оборудования. Техническое состояние трансформаторов, масляных баков трансформаторов, расширителей, системы охлаждения, высоковольтных вводов трансформаторов - удовлетворительное. Режим работы трансформаторов - круглогодичный, в летний период при минимальной нагрузке на двухтрансформаторных подстанциях один из трансформаторов выводится из электрической схемы.

Специалистами компании выполняются ремонтные работы на всех подстанциях и линиях электропередачи строго по утвержденному графику. Выполняемые работы регламентируются требованиями нормативно-технической документации и направлены на повышение надёжности электрических сетей. Правила технической эксплуатации предписывают энергетикам производить регулярные осмотры и ремонт электрических сетей.

Сроки осмотров и ремонта на предприятии устанавливаются для различных видов оборудования в зависимости от периода эксплуатации. Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом - хозяйственным способом, так и подрядным способом. Отличительной особенностью ремонта электрических сетей АО «ЮТЭК-Региональные сети» является то, что весь процесс производства происходит непосредственно на месте: ремонт опор, поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, сгнивших элементов отдельных опор и т.д.

На предприятии разработаны и выполняются мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, по обеспечению надёжности электроснабжения, снижению потерь.

Предприятие обеспечено специальными машинами, механизмами, транспортными средствами, оснасткой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для производства работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования, а также средствами связи.

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

2.1.8. Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

2.1.9. Воздействие на окружающую среду

В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

2.1.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Карымкары утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Действующие тарифы согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» от 10 декабря 2020 года № 97-нп и представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Сведения по тарифам на электрическую энергию

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте**. |  |  |  |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |  |  |  |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием сетей электроснабжения, по причине значительной степени износа, вследствие превышения срока эксплуатации, предусмотрено:

- Приобретение и реконструкция ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС Рогожниковская до п. Карымкары Октябрьского района.

- Реконструкция сетей электроснабжения п. Горнореченск Октябрьского района.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.2.1. Институциональная структура

Структура теплоснабжения сельского поселения Карымкары представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими лицами, автономное и индивидуальное теплоснабжение.

Главным поставщиком тепла для населения и предприятий сельского поселения является МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, выступая для абонентов, подключённых к тепловым сетям котельной теплоснабжающей организацией.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в Обосновывающих материалах.

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 3 котельных, а также их тепловых сетей, состоящих в реестре муниципальной собственности сельского поселения и находящихся в хозяйственном ведении МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары. Система теплоснабжения является закрытой. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций по данным на 2021 год

| № п/п | Наименование и адрес котельной | ст. № | Марка котла | Тип котла | Мощность, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 1 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 | 0,588 | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 2 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 1 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 | 2,492 | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 2 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 3 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 4 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 5 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 6 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 7 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 8 | СА- 250 | Водогрейный | 0,294 |  | 166,5 | 85,8 |
|  |  | 9 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 |  | 168,7 | 84,7 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 1 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 | 0,28 | 168,7 | 84,7 |
|  |  | 2 | СА- 150 | Водогрейный | 0,14 |  | 168,7 | 84,7 |
| ИТОГО поселение: |  |  |  |  | 3,36 | 3,36 |  |  |

Тепловые сети проложены подземным либо надземным способами с теплоизоляцией из стекловолокна и минеральной ваты.

Основная часть тепловых сетей проложена в период с 1994 по 2019 гг.

Сводные данные по структуре тепловых сетей приняты по фактическим данным, предоставленным ТСО. Сводные данные представлены в таблицах Таблица 10, Таблица 11.

Таблица 10 - Сводные данные по структуре тепловых сетей по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении) | Общая длина сетей,м(в однотрубном исчислении) | Общая протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), мм, условным диаметром |  |  |  | Среднегодовой внутренний объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50 | 70 | 100 | 114 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | отопление | 1296 | 2592 | 160 | 900 | 1102 | 430 | 7,97 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | отопление | 1694 | 3388 | 114 | 900 | 2248 | 126 | 11,25 |
|  |  | ГВС | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0,50 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | отопление | 372 | 744 | 170 | 266 | 0 | 308 | 1,91 |
| ИТОГО поселение: |  |  | 3425 | 6850 | 444 | 2066 | 3350 | 990 | 21,62 |

Таблица 11 - Характеристики тепловых сетей источников

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Тип прокладки и длина сетей |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Г од ввода в эксплуатацию, год | Средневзвешенный срок службы тепловых сетей на 2021 год, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная | Подземная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | отопление | 458 | 2134 | 256 | 1994-2016 | н/д |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | отопление | 0 | 3388 | 343 | 2000-2017 | н/д |
|  |  | ГВС | 0 | 126 | 14 | 2000 | н/д |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | отопление | 170 | 574 | 67 | 2004-2019 | н/д |
| ИТОГО поселение: |  |  | 628 | 6222 | 680 |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей в сельском поселении в двухтрубном исполнении 3,4 км, около 3 км нуждаются в замене. Износ сетей – 85 %.

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

2.2.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяют:

- существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений на использование установленной тепловой мощности;

- существующие значения тепловых нагрузок потребителей;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующих тепловых мощностей источников тепловой энергии НЕТТО (величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды);

- значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, либо её дефицита.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Карымкары представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сельское поселение Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | 2020 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2021 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2022 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2023 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2024 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2025 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2026 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
|  |  | 2027 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,33 | 35,7 |
| 2 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | 2020 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2021 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2022 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2023 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2024 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2025 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2026 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
|  |  | 2027 | 2,49 | 2,49 | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,71 | 26,0 |
| 3 | Котельная № 4, п. Г орнореченск, ул. Речная 34А | 2020 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2021 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2022 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2023 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2024 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2025 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2026 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |
|  |  | 2027 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 59,8 |

2.2.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета

Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования 65 %.

2.2.5. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия котельных с.п. Карымкары охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Карымкары представлены в Обосновывающих материалах.

Зоны действия котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены Обосновывающих материалах.

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии

Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 12. В целом по сельскому поселению дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

2.2.7. Надежность работы системы теплоснабжения

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Система теплоснабжения с.п. Карымкары удовлетворяет всем требуемым показателям надежности.

2.2.8. Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению сельского поселения Карымкары определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества услуг теплоснабжения, предоставляемых теплоснабжающими организациями, являются:

- бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода;

- бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;

- обеспечение нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- обеспечение соответствия температуры, состава и свойств горячей воды в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.3684-21;

- обеспечение необходимого давление во внутридомовой системе отопления и в системе горячего водоснабжения в точке разбора.

Система теплоснабжения сельского поселения Карымкары удовлетворяет всем показателям качества услуг теплоснабжения

2.2.9. Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии с.п. Карымкары работают на природном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.

Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.

2.2.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Карымкары утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены в таблицах Таблица 13, Таблица 14.

Таблица 13 - Тарифы на тепловую энергию МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары с 2018 по 2020 гг.

| Показатели |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |
| Т еплоснабжение (жидкое топливо) | Бюджетные потребители | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |
|  | Население | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |
|  | Прочие | 9478,36 | 9770,45 | 9726,3 | 9920,52 | 9920,52 | 10267,71 |

Таблица 14 - Тарифы на тепловую энергию МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары на 2021 г.

| Показатели |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| Теплоснабжение (жидкое топливо, природный газ) | Бюджетные потребители | 10267,71 | 10616,76 |
|  | Население | 10267,71 | 10616,76 |
|  | Прочие | 10267,71 | 10616,76 |

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у части потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Отсутствие системы химводоподготовки существенно влияет на срок службы тепловых сетей, а также на гидравлические режимы их работы. Отсутствие циркуляционных трубопроводов системы ГВС приводит со снижению качества предоставляемой услуги.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3.1. Институциональная структура

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары приведен в таблице Таблица 15.

Таблица 15 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | МП ЖКХ МО с.п. Карымкары | 628114, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Октябрьский район, поселок Карымкары, улица Ленина, 59 | 8614004700 861401001 | Водоснабжение питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам |

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Карымкары осуществляет единственная организация – МП ЖКХ МО с.п. Карымкары, которое осуществляет полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам.

В эксплуатационной зоне МП ЖКХ МО с.п. Карымкары находятся все объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на территории с.п. Карымкары.

Все объекты ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары относятся к трем технологическим зонам ВС (далее – ТЗ ВС № 1, 2, 3) и включают:

- В ТЗ ВС № 1: данная технологическая зона расположена в северной части пос. Карымкары и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Горная, 1), одну станцию водоподготовки (далее – СВП), одну водонапорную башню (далее – ВНБ), распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1431м;

- В ТЗ ВС № 2: данная технологическая зона расположена в южной части пос. Карымкары и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Совхозная, 7), одну ВНБ, распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1192м;

В ТЗ ВС № 3: данная технологическая зона расположена в пос. Горнореченск и включает в себя следующие объекты ЦС ХВС: одну водозаборную скважину (по ул. Речная, 21а), одну СВП, одну ВНБ, распределительные водопроводные сети общей протяженностью 1431м.

Картосхема зоны действия технологической зоны водоснабжения с.п. Карымкары и расположения входящих в них объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлена в Обосновывающих материалах.

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение северной части пос. Карымкары осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по адресу ул. Горная, 1а. Из скважины вода поступает в регулирующую ёмкость (водонапорную башню) объёмом 25м³, далее – в распределительные водопроводные сети. Сети водоснабжения проложены частично по ул. Садовая, пер. Парковый, ул. Комсомольская и до котельной у школы по адресу ул. Комсомольская, 12б, диаметром 50-114мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоснабжение южной части пос. Карымкары осуществляется от водозаборной скважины, расположенной по ул. Совхозная, 7. Вода из скважины подаётся в водонапорную башню объёмом 25м³ и в отдельно стоящую водонапорную башню объёмом 6м³, расположенную по ул. Ленина, 37а. От водонапорной башни осуществляется водоразбор. Сети водоснабжения проложены частично от водонапорной башни, по ул. Кедровая в сторону котельной и до столовой по ул. Ленина, диаметром 25-110мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Водоразбор в пос. Карымкары осуществляется самостоятельно от регулирующих ёмкостей и частично из водопроводных сетей.

Водоснабжение в пос. Горнореченск состоит из водозаборной скважины и водонапорной башни объёмом 10м³, расположенных в восточной и западной части посёлка. В поселке имеется пожарный водоём объёмом 50 м³. Сети водоснабжения проложены частично от водонапорной башни, по ул. Речная, диаметром 40-76 мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

ЦС ХВС в пос. Горнореченск имеется только у нескольких домов. Население для хозяйственно-питьевых нужд использует привозную воду.

Питьевая вода потребителям подаётся с предварительной очисткой в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 3 на водобашнях № 2 в северной части пос. Карымкары и № 3 в пос. Горнореченск соответственно, где применяются водоподготовительные установки.

Основные данные по существующим водозаборным сооружениям ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары приведены в таблице Таблица 16

Таблица 16 - Основные данные по существующим водозаборным сооружениям ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары

| Наименование водозаборного сооружения и его местоположение | Глубина, м | Год бурения | Мощность водозабора (дебет), м³/сут | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водобашня №1, | 78 | 1967 | 199,2 | 1/25м³ | имеется | нет |
| п.Карымкары |  |  |  |  |  |  |
| ул. Совхозная, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня №2, | 80 | 1967 | 216 | 1/25м³ | имеется | нет |
| п.Карымкары |  |  |  |  |  |  |
| ул Горная, 1а |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня №3, | 65 | 1969 | 240 | 1/10м³ | имеется | нет |
| пос. Горнореченск |  |  |  |  |  |  |
| ул. Речная, 21а |  |  |  |  |  |  |
| Резервные, используются в летний период при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня № 3 | 78 | 1967 | 144 | 1/6м³ | нет | нет |
| п.Карымкары, ул.Ленина, д. 37а |  |  |  |  |  |  |
| Скважина (водобашня № 3), | 65 | 1969 | 60 | 1/6м³ | нет | нет |
| п.Горнореченск, ул.Лесная, 3а |  |  |  |  |  |  |

Основные данные по насосным агрегатам, установленным на водозаборных сооружениях ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары, приведены в таблице Таблица 17.

Таблица 17 - Основные данные по насосным агрегатам, установленным на водозаборных сооружениях ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары

| Наименование водозаборного сооружения и его местоположение | Характеристики насосных агрегатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| Водобашня № 1, п.Карымкары, ул.Совхозная , 7 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 8640 | 100 |
| Водобашня № 2, п.Карымкары, ул.Горная, 1а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6 | 80 | 6,5 | 8640 | 80 |
| Водобашня № 3, п.Горнореченск, ул.Речная, 21а | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4 | 8640 | 60 |
| Резервные, используются в летний период при необходимости |  |  |  |  |  |  |
| Водобашня № 3 п.Карымкары, ул.Ленина, д. 37а | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2160 | 100 |
| Скважина (водобашня № 3), п.Горнореченск, ул.Лесная, 3а | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2160 | 100 |

Общая протяженность водопроводных сетей ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары составляет 2919м, все сети находятся в муниципальной собственности администрации с.п. Карымкары.

Сети водоснабжения северной части пос. Карымкары частично по ул. Садовая, пер. Парковый, ул. Комсомольская и до котельной у школы по адресу ул. Комсомольская, 12б, диаметром 50-114мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Сети водоснабжения южной части пос. Карымкары проложены частично от водонапорной башни, по ул. Кедровая в сторону котельной и до столовой по ул. Ленина, диаметром 25-110мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

Сети водоснабжения в пос. Горнореченск проложены частично от водонапорной башни, по ул. Речная, диаметром 40-76 мм, материал – сталь. Схема сетей тупиковая.

2.3.3. Балансы мощности и ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2018-2019 гг. в с.п. Карымкары, представлен в таблице Таблица 18.

Таблица 18 - Общий баланс подачи и реализации воды в с.п. Карымкары, м³

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 4,105 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 4,105 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. м³ | 15,42 | 0,322 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. м³ | 1,374 | 0 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. м³ | 3,918 | 0 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. м³ | 11,502 | 0,322 | 4,105 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. м³ | 0,203 | 0 | 2,9 |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. м³ | 9,925 | 0,322 | 1,205 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | тыс. м³ | 5,989 | 0 | 1,115 |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. м³ | 2,099 | 0,322 | 0,09 |

2.3.4. Доля поставки холодного водоснабжения по приборам учета

Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования 70 %.

2.3.5. Зоны действия источников водоснабжения

Зоны действия источников водоснабжения в с.п. Карымкары охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зоны действия источников водоснабжения с.п. Карымкары представлены в Обосновывающих материалах.

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников холодного водоснабжения

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения представлены в таблицах Таблица 19.

Таблица 19 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Объем подъема воды, м³/сут | Резерв мощности водоподъемного оборудования, % | Дефицит водоподъемного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Карымкары | 36,48 | 87,80% | - |
| 2 | п. Горнореченск | 7,16 | 94,00% | - |
| Итого (сумма, средний процент): |  | 43,64 | 89,60% | - |

Как видно из представленной таблицы, имеется значительный резерв мощности для обеспечения хозяйственных нужд населения с.п. Карымкары.

2.3.7. Надежность работы системы водоснабжения

По данным ресурсоснабжающих организаций за 2020 год на водопроводных сетях с.п. Карымкары аварии не зафиксированы.

2.3.8. Качество поставляемого ресурса

На территории сельского поселения Карымкары основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды, подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Карымкары повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Карымкары в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Карымкары» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Карымкары от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

2.3.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 20.

Таблица 20 - Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Карымкары МП ЖКХ МО с.п. Карымкары

| На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организаций, осуществляющих холодное водоснабжение | Наименование муниципальных образований | Наименование тарифа | Категории потребителей | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары | сельское поселение Карымкары Октябрьского района | питьевая вода <1> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 340,25 <**> | 353,71 <**> | 353,71 <**> | 360,64 <**> | 360,64 <**> | 373,24 <**> | 373,24 <**> | 377,18 <**> | 377,18 <**> | 386,58 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 340,25 <**> | 353,71 <**> | 353,71 <**> | 360,64 <**> | 360,64 <**> | 373,24 <**> | 373,24 <**> | 377,18 <**> | 377,18 <**> | 386,58 <**> |
|  |  |  | питьевая вода <2> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 215,63 <**> | 224,09 <**> | 224,09 <**> | 227,89 <**> | 227,89 <**> | 234,48 <**> | 234,48 <**> | 235,61 <**> | 235,61 <**> | 241,88 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 215,63 <**> | 224,09 <**> | 224,09 <**> | 227,89 <**> | 227,89 <**> | 234,48 <**> | 234,48 <**> | 235,61 <**> | 235,61 <**> | 241,88 <**> |
|  |  |  | техническая вода <3> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 229,38 <**> | 238,34 <**> | 238,34 <**> | 243,02 <**> | 243,02 <**> | 251,52 <**> | 251,52 <**> | 255,23 <**> | 255,23 <**> | 260,38 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 229,38 <**> | 238,34 <**> | 238,34 <**> | 243,02 <**> | 243,02 <**> | 251,52 <**> | 251,52 <**> | 255,23 <**> | 255,23 <**> | 260,38 <**> |
|  |  |  | техническая вода <4> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 130,42 <**> | 135,55 <**> | 135,55 <**> | 138,18 <**> | 138,18 <**> | 143,02 <**> | 143,02 <**> | 143,06 <**> | 143,06 <**> | 147,67 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 130,42 <**> | 135,55 <**> | 135,55 <**> | 138,18 <**> | 138,18 <**> | 143,02 <**> | 143,02 <**> | 143,06 <**> | 143,06 <**> | 147,67 <**> |
|  |  |  | питьевая вода <5> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 241,29 <**> | 250,92 <**> | 250,92 <**> | 255,80 <**> | 255,80 <**> | 264,74 <**> | 264,74 <**> | 265,01 <**> | 265,01 <**> | 273,87 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 241,29 <**> | 250,92 <**> | 250,92 <**> | 255,80 <**> | 255,80 <**> | 264,74 <**> | 264,74 <**> | 265,01 <**> | 265,01 <**> | 273,87 <**> |
| (п. 5 в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 12.11.2020 N 55-нп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

<**> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечания:

<1> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.

<2> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка.

<3> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.

<4> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды (вода, отпускаемая по сетям летнего водопровода).

<5> Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды (вода, отпускаемая по сетям летнего водопровода).

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

К основным техническим и технологическим проблемам ЦС ХВС на территории с.п. Карымкары относятся:

- Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборных скважин, коррозия трубопроводов, обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества исходной воды;

- Централизованным водоснабжением не охвачена бόльшая часть индивидуальной жилой застройки;

- Водозаборные сооружения требуют реконструкции и капитального ремонта;

- Отсутствие централизованного водоснабжения на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

На территории с.п. Карымкары имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)

2.4.1. Институциональная структура

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствуют.

Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются на рельеф (в почву) без предварительной очистки, что запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы водоотведения.

Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-клозетами. Полноценная система ливневой канализации также отсутствует.

Населенные пункты с.п. Карымкары не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории

2.4.2. Характеристика системы водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.3. Балансы мощности и ресурса

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.4. Зоны действия источников водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.7. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.6. Надежность работы системы водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.7. Качество поставляемого ресурса

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.8. Воздействие на окружающую среду

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на территории сельского поселения Карымкары предлагается строительство локальных канализационных очистных сооружений.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность территории поселения. При этом реализация мероприятия даст положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

2.4.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.4.10. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Карымкары отсутствует.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТКО

2.5.1. Институциональная структура

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО-Югре утверждена Распоряжением правительства ХМАО-Югры от 21 октября 2016 г. № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Для реализации новой системы по обращению с отходами Правительством автономного округа определен Региональный оператор, который обеспечивает весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО.

С 1 февраля 2019 года между Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Югра-Экология» действует прямое соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком до 31 декабря 2019 года.

Задачи АО «Югра-Экология»:

- обеспечение перехода на новое обращение с ТКО в округе,

- снижение объемов захоронения отходов на полигонах через внедрение системы раздельного накопления ТКО с целью дальнейшей переработки,

- налаживание экологически чистой и экономически эффективной системы обращения с ТКО,

- создание условий для организации в регионе перерабатывающих производств,

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов,

- стабилизация роста платы населения за услугу.

Региональным оператором на территории сельского поселения Карымкары является АО «Югра-Экология».

2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО

Сведения о полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО, ОРО), расположенных на территории Октябрьского района, представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Полигоны, расположенные на территории Октябрьского района

| № объекта в ГРОРО | 86-00633-З-00664-170815 | 86-00661-З-01028-181215 |
| --- | --- | --- |
| Наименование ОРО | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское | Полигон утилизации твердых бытовых отходов |
| Ближайший населенный пункт | пгт. Октябрьское | пгт. Андра |
| Наименование эксплуатирующей организации | АО "Югра-Экология" | АО "Югра-Экология" |
| Широта | 62.47091 | 62.52958 |
| Долгота | 66.06641 | 65.89809 |
| Проектная вместимость, тонн | 16 313 | 5 506 |
| Мощность, тонн в год | 812,8 | 293,06 |
| Накоплено, тонн | 9 215,4 | 1 943,8 |
| Остаточная вместимость, тонн | 7 097,6 | 3 562,2 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | да | Нет |
| Сведения о наличии лицензии у эксплуатирующей ОРО организации | да | Да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | № 664 от 17.08.2015 | № 1028 от 18.12.2015 |
| Технологические решения | захоронение | Захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 | 500 |

Схема потока ТКО от населенных пунктов Октябрьского района до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов приведена в таблице 22.

Таблица 22 - Схема потока ТКО на территориях населенных пунктов муниципальных образований автономного округа

| Муниципальное образование | Объект размещения/обработки/утилизации отходов | Планируемый объект размещения/обработки/утилизации отходов | Количество образуемого ТКО в год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса ТКО, тонн/год | Объем ТКО, м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Унъюган | Полигон утилизации твердых бытовых отходов п. Унъюган (ГРОРО N 86-00660-З-01028-181215) | Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Нягань, поселений Октябрьского района | 637,58 | 7197,11 |  |

2.5.3. Балансы мощности и ресурса

Существующие показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения |  | ТКО от инфраструктуры |  | ТКО всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 г. | 1083 | 1776 | 215 | 355 | 43 | 2131 | 258 |

2.5.4. Зоны действия источников утилизации ТКО

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с.п. Карымкары представлены в разделе 2.5.2.

2.5.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО

Данные о заполнении полигона ТКО на момент разработки программы представлены разделе 2.5.2.

2.5.6. Надежность работы системы утилизации ТКО

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТКО характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. В связи с тем, что полигоны функционируют 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составляет 8760 час.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигонов ТКО обязательно проведение комплекса мероприятий:

- внедрение новых технологий в области утилизации отходов;

- переработка вторичных ресурсов;

- строительство полигонов твердых коммунальных отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2.5.7. Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТКО должны разрабатываться системы мониторинга.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 24 – ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на свалках ТКО

| Вещество | ПДК, мг/м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая | Среднесуточная |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сероводород | 0,008 | - |
| Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| Ртуть металлическая | - | 0,0003 |
| Метан | - | 50,0 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Трихлорметан | - | 0,03 |
| 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

Таблица 25 –ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на свалках ТКО в зоне работы персонала

| Вещество | ПДК р.з. мг/м³ |
| --- | --- |
| Пыль нетоксичная | 4,0 |
| Сероводород | 10,0 |
| Окись углерода | 20,0 |
| Окись азота | 5,0 |
| Ртуть металлическая | 0,01 |
| Метан | - |
| Аммиак | 5,0 |
| Бензол | 15,0 |
| Трихлорметан | - |
| 4-хлористый углерод | 20,0 |
| Хлорбензол | 100,0 |

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве. В результате длительной (более 20 лет) эксплуатации полигона ТКО происходит интенсивное биохимическое разложение накопленных твердых коммунальных отходов, что вызывает генерацию биогаза.

Свободное распространение биогаза в окружающей среде вызывает отрицательные последствия, а именно:

- биогаз горюч, взрывоопасен и токсичен. Показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких как сероводород (Н2S);

- способствует возгоранию твердых коммунальных отходов в зонах их складирования и возникновению внутренних очагов горения, подавление которых требует существенных затрат;

- биогаз может накапливаться в приземном слое атмосферы в концентрациях, опасных для здоровья людей, животных и растительности.

Одновременное присутствие в отходах разнообразных растворимых или диспергированных в воде неорганических, органических и биологически активных компонентов приводит к постоянному загрязнению влаги, поступающей из природных осадков, и образованию большого объема сильно токсичных сточных вод (фильтрата). Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния полигона на окружающую среду, в 1 г/л раствора обнаруживаются хлориды, карбонаты и аммонийный азот.

2.5.8. Тарифы на услуги регионального оператора

Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО

| Наименование оператора по обращению с ТКО | Наименование муниципального образования | Вид предельного тарифа в области обращения с ТКО | Ед. изм. | Категории потребителей | Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1793,27 | 1808,57 | - | - | - | - |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Андра, Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 551,85 | 551,85 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6091,02 | 6091,02 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1265,26 | 1265,26 | - | - | - | - |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Октябрьское Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 207,92 | 207,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2424,29 | 2424,29 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 624,92 | 624,92 | - | - | - | - |
| ООО "Югратрансавто" | сп. Унъюган Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 154,25 | 167,13 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1741,20 | 1886,64 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2455,54 | 2455,54 | - | - | - | - |

Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Карымкары на период с 2020 г. по 2022 г. представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование муниципального образования | Ед. изм. | Категории потребителей | Единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 598,61 | 576,90 | 576,90 | 595,39 | 595,39 | 615,63 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС*) | 718,33 | 692,28 | 692,28 | 714,47 | 714,47 | 738,76 |
|  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6783,79 | 6537,74 | 6537,74 | 6746,95 | 6746,95 | 6977,05 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС*) | 8140,55 | 7845,29 | 7845,29 | 8096,34 | 8096,34 | 8372,46 |

2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТКО

Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов, образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.

Переработка ТКО не развита.

Основными проблемами системы захоронения (утилизации) ТКО являются:

- отсутствие раздельного сбора отходов и недостаточно мощностей объектов переработки отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем.

- захоронение несортированных отходов на объектах размещения отходов, что ведет к безвозвратной потере вторичного сырья. Захороненные твердые коммунальные отходы содержат значительное количество токсичных соединений. Так же на полигоны попадают отходы, которые могут быть возвращены в рецикл и после соответствующей обработки использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов.

Для решения данных проблем, необходимо:

- организация раздельного сбора отходов:

- сбор вторичного сырья у населения.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

2.6.1. Институциональная структура

Развитие газификации в Октябрьском районе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», договором между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и открытым акционерным обществом «Газпром» от 03.03.2008 и Концепцией участия открытого акционерного общества «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, утверждённой постановлением Правления открытого акционерного общества «Газпром» от 30.11.2009 № 57 (на момент разработки Схемы ПАО «Газпром»).

В с.п. Карымкары используются следующие виды газа:

- сжиженный углеводородный газ.

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ, баллонный) применяется в личных хозяйствах ИЖС.

Поставщиком сжиженного газа на территории Октябрьского района является ООО «Эксплуатационная генерирующая компания.

2.6.2. Характеристика системы газоснабжения

Газоснабжение природным газом в п. Карымкары, п. Горнореченск отсутствует.

В настоящее время для пищеприготовления используется привозной в баллонах сжиженный газ.

2.6.3. Балансы мощности и ресурса

Объем реализуемого газа в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 28.

Таблица 28 - Объем реализуемого газа в с.п. Карымкары

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | м³ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | м³ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 0 | - | - |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 6 | 4,609 | 1,661 |
| 3.1. | населению | т | 6,270 | 4,609 | 1,661 |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0 | - | - |

2.6.4. Зоны действия источников газоснабжения

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

В таблице 29 приведены сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Карымкары по состоянию на 01.01.2021 года.

Таблица 29 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Карымкары по состоянию на 01.01.2021 года

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | п. Карымкары | п. Горнореченск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество квартир и домовладений в населенном пункте из них: | ед. | 469 | 385 | 84 |
| 1.1 | не газифицированы | ед. | 374 | 315 | 59 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 80 | 82 | 70 |
| 1.2 | не подлежащих газификации | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.3 | газифицированных природным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.4 | газифицированных попутным нефтяным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.5 | сжиженным углеводородным газом | ед. | 95 | 70 | 25 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 20 | 18 | 30 |

2.3.4. Доля поставки природного газа по приборам учета

Газоснабжение природным газом в п. Карымкары, п. Горнореченск отсутствует.

В настоящее время для пищеприготовления используется привозной в баллонах сжиженный газ.

2.6.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников газоснабжения

Газоснабжение природным газом в п. Карымкары, п. Горнореченск отсутствует.

В настоящее время для пищеприготовления используется привозной в баллонах сжиженный газ.

2.6.6. Надежность работы системы газоснабжения

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

2.6.7. Качество поставляемого ресурса

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

2.6.8. Воздействие на окружающую среду

Природный газ на территории сельского поселения отсутствует. На территории сельского поселения используется сжиженный газ.

2.6.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  №107-нп от 15.12.2020 года, стоимость баллона сжиженного газа (на территории Октябрьского района) с 01.07.2021 года составляет 613 рублей 80 копеек.

2.6.10. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

На территории сельского поселения отсутствует централизованное газоснабжение природным газом. В рамках настоящей Программы предлагается выполнение газификации населенных пунктов сельского поселения Карымкары.

3. План развития, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос по каждому виду коммунальных ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы) на период действия генерального плана

3.1. Прогноз численности и состав населения

Прогноз численности и состав населения

Прогноз численности населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района представлен в таблице 30.

Таблица 30 - Прогноз численности населения сельского поселения Карымкары Октябрьского района

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на конец года), в т.ч. | человек | 1 083 | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |
| 1.1. | Городское население | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Сельское население | человек | 1 083 | 1 069 | 1 098 | 1 128 | 1 157 | 1 186 | 1 215 | 1 245 | 1 218 | 1 175 | 1 113 | 1 068 | 1 027 |

3.2. Прогноз изменения доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала реализации Программы.

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста доходов населения прогноз сформирован расчетным путем с учетом сохранения темпов роста показателей и индекса-дефлятора реальной заработной платы, установленного среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (консервативный вариант) Министерства экономического развития Российской Федерации.

Прогноз изменения доходов населения сформирован по базовому варианту и представлен в таблице 31.

Таблица 31 - Прогноз изменения доходов населения Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 17 703,7 | 18 403,1 | 19 130,2 | 19 886,0 | 20 671,6 | 21 488,3 | 22 337,3 | 27 112,5 | 28 183,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 15 772,4 | 16 398,2 | 17 048,8 | 17 725,2 | 18 428,4 | 19 159,6 | 19 919,7 | 24 197,6 | 25 157,6 |
|  | Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 931,3 | 2 005,0 | 2 081,4 | 2 160,8 | 2 243,2 | 2 328,7 | 2 417,5 | 2 915,0 | 3 026,1 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 18 171 | 17 740 | 17 322 | 16 915 | 16 519 | 16 134 | 15 760 | 14 041,1 | 13 725,4 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,8 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 15 320 | 14 891 | 14 475 | 14 070 | 13 676 | 13 293 | 12 921 | 11 212,0 | 10 898,3 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 2 851 | 2 849 | 2 847 | 2 845 | 2 843 | 2 841 | 2 839 | 2 829,1 | 2 827,1 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 71 121,7 | 72 538,4 | 74 322,4 | 76 118,6 | 78 118,4 | 80 149,5 | 82 233,3 | 93 494,2 | 95 925,1 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107,5 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 85 795,7 | 91 765,6 | 98 152,8 | 104 984,5 | 112 291,8 | 120 107,6 | 128 467,5 | 179 848,5 | 192 366,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 56 447,7 | 58 645,4 | 60 924,4 | 63 291,9 | 65 751,5 | 68 306,7 | 70 961,1 | 85 863,2 | 89 199,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 57 493,2 | 61 414,6 | 65 603,4 | 67 188,9 | 68 954,1 | 70 746,9 | 72 586,3 | 82 526,1 | 84 671,8 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 109,6 | 106,8 | 106,8 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 47 310,2 | 48 252,6 | 49 439,3 | 50 634,1 | 51 964,4 | 53 315,5 | 54 701,7 | 62 192,4 | 63 809,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 107,2 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 66 051,9 | 73 010,4 | 74 806,1 | 76 614,0 | 78 626,8 | 80 671,1 | 82 768,5 | 94 102,7 | 96 549,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 101,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 47 287,5 | 52 771,3 | 58 891,0 | 65 720,3 | 73 341,7 | 81 846,9 | 91 338,3 | 109 348,1 | 112 191,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 108,0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | процент к соответствующему периоду предыдущего года | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 9. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 15 973,0 | 16 281,0 | 16 546,0 | 17 142,0 | 17 592,4 | 18 049,8 | 18 519,0 | 21 055,0 | 21 602,4 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 106,1 | 101,9 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Годовое потребление электрической энергии коммунально-бытовыми и прочими потребителями сельского поселения Карымкары на расчётный срок 2032 год, определялось исходя из существующего баланса потребления электроэнергии Октябрьского района в 2020 году с учетом прогноза по изменению численности населения на перспективу.

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 32.

Таблица 32 – Перспективные показатели спроса на электрическую энергию до 2032 года в с.п. Карымкары

| Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовое потребление электрической энергии всего: | тыс. кВт*ч | 2 926 | 2 888 | 2 967 | 3 046 | 3 125 | 3 204 | 3 283 | 2 775 |

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года

- Информации, полученной от теплоснабжающей организации: МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары о существующем положении системы теплоснабжения с.п. Карымкары и перспективах её развития.

Определение перспективных показателей спроса на тепловую энергию осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий) с учетом мероприятий программ энергосбережения.

Прогноз спроса на тепловую энергию представлен в таблице Таблица 33 с указанием следующих показателей:

- Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

- Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год.

.

Таблица 33 – Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2032 года в с.п. Карымкары

| № | Наименование котельной / Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал/год | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 4 | Котельная № 3, п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал/год | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| 7 | Котельная № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Полезный отпуск, Гкал/год | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 10 | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 12 | Полезный отпуск, Гкал/год | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 | 2 221 |

Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Перспективные показатели спроса на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Определение перспективных показателей спроса на водоснабжение в указанной схеме водоснабжения и водоотведения осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий).

Прогноз спроса на воду для целей водоснабжения представлен в таблице Таблица 34 с указанием следующих показателей:

- Реализация питьевой воды, в т.ч.:

  - физические лица (население), в т.ч.:

  - юридические лица, в т.ч.:

  - бюджетно-финансируемые организации

  - прочие организации

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 34.

Таблица 34 – Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТЗ ВС СП Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | м³/год | 9925 | 10089 | 10253 | 10417 | 10581 | 10744 | 9690 |
| 1.1.1 | физические лица (население), в т.ч.: | м³/год | 5989 | 6153 | 6317 | 6481 | 6645 | 6808 | 5754 |
| 1.1.2 | бюджетные организации | м³/год | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| 1.1.3 | прочие потребители | м³/год | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |

Перспективные показатели спроса на водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация)

Перспективные показатели спроса на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

В с.п. Карымкары отсутствует централизованная система водоотведения, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Соответственно перспективные показатели спроса на водоотведение не представлены.

Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу. Нормативы накопления ТКО определены на основании Постановления администрации сельского поселения Карымкары Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  25.04.2018 №111 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Карымкары».

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Исходя из этого, норматив накопления на перспективу рассчитывался с учетом увеличения на 1% каждый год.

В прогнозе принят полный охват с 2021 г. системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде.

Увеличение темпа роста объема вывезенных ТКО с 2021 года связано с принятым ежегодным увеличением норматива накопления ТКО на перспективу на 1% каждый год.

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 35.

Таблица 35 – Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения |  | ТКО от инфраструктуры |  | ТКО всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 г. | 1083 | 1776 | 215 | 355 | 43 | 2131 | 258 |
| 2021 г. | 1069 | 1771 | 212 | 354 | 42 | 2125 | 255 |
| 2022 г. | 1098 | 1837 | 218 | 367 | 44 | 2205 | 261 |
| 2023 г. | 1128 | 1905 | 224 | 381 | 45 | 2286 | 268 |
| 2024 г. | 1157 | 1974 | 230 | 395 | 46 | 2369 | 275 |
| 2025 г. | 1186 | 2044 | 235 | 409 | 47 | 2453 | 282 |
| 2026 г. | 1215 | 2116 | 241 | 423 | 48 | 2539 | 289 |
| 2027 г. | 1245 | 2188 | 247 | 438 | 49 | 2626 | 296 |
| 2028 г. | 1218 | 2163 | 242 | 433 | 48 | 2596 | 290 |
| 2029 г. | 1175 | 2107 | 233 | 421 | 47 | 2528 | 280 |
| 2030 г. | 1113 | 2016 | 221 | 403 | 44 | 2419 | 265 |
| 2031 г. | 1068 | 1954 | 212 | 391 | 42 | 2345 | 254 |
| 2032 г. | 1027 | 1898 | 204 | 380 | 41 | 2277 | 245 |

Перспективные показатели спроса на природный газ

Перспективные показатели спроса на газ в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании данных, представленных Администрацией Октябрьского района (Мониторинг газового хозяйства муниципального образования Октябрьский район в разрезе населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2021 года).

Сведения о существующих и перспективных показателях спроса на газ в с.п. Карымкары приведены в таблице Таблица 36.

Таблица 36 – Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | показатель | единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3.1. | населению | т | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов

4.1. Перспективная схема электроснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании данных, предоставленных энергоснабжающими организациями сельского поселения Карымкары.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 37 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 37.

Таблица 37 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Реконструкция/ строительство распределительных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и реконструкция ВЛ 10 кВ (в габаритах 35 кВ) от ПС Рогожниковская до п. Карымкары Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 8 333,3 | 8 333,3 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Горнореченск Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 2 Выполнение технических условий по электроснабжению новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации электроснабжения новых потребителей в количестве 11 объектов. | Выполнение ТУ | Организация электроснабжения новых абонентов | 770,0 | 385,0 | 385,0 |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| ИТОГО без НДС |  |  |  | 10 103,3 | 9 718,3 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС (20 %) |  |  |  | 2 020,7 | 1 943,7 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  |  | 12 124,0 | 11 662,0 | 462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4.2. Перспективная схема теплоснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до  2032 года, принят на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 38 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Карымкары представлен в виде групп проектов с разбивкой по источникам теплоснабжения (котельным), зонам их действия и описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 38.

Таблица 38 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п/п | Наименование | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 2, п. Карымкары, ул. Кедровая, 27 | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 3 п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения котельной № 4, п. Горнореченск, ул. Речная 34А. | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 3 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 1 532 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 4 723 | 0 | 0 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 11 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 668 | 5 668 | 0 | 0 |

4.3. Перспективная схема водоснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 39 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 39.

Таблица 39 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Карымкары с целью объединения ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2, а также на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | 75 333,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 333,9 |
| 2 | Строительство водозаборных скважин в северной части пос. Карымкары с целью подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Строительство водозаборных сооружений | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 9 705,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 705,1 | 0,0 |
| 3 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема, в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Строительство СВП | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 9 331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 331,6 | 0,0 |
| 4 | Строительство РдВ в северной части пос. Карымкары с целью водоподготовки и подачи воды в ТЗ ВС № 1 и ТЗ ВС № 2 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 6 130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 130,5 | 0,0 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) на территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение водоснабжением потребителей | 38 623,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 623,6 |
| 6 | Строительство водозаборной скважины в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Строительство водозаборных сооружений | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 1 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 536,5 |
| 7 | Строительство СВП, совмещенной с ВНС второго подъема,в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Строительство СВП | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 2 954,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 954,7 |
| 8 | Строительство РдВ в пос. Горнореченск (ТЗ ВС № 3) | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 6 033,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 033,8 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 149 649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 167,2 | 124 482,5 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 29 929,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 033,4 | 24 896,5 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 179 579,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 200,6 | 149 379,0 |

4.4. Перспективная схема водоотведения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Карымкары Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 40 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения с.п. Карымкары представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Карымкары представлен в таблице Таблица 40.

.

Таблица 40 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | Строительство локальных канализационных очистных сооружений для приема и очистки сточных вод пос. Горнореченск | Строительство объектов водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения потребителей | 38 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 875,0 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 38 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 875,0 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 7 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 775,0 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 46 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 650,0 |

4.5. Перспективная схема обращения с ТКО

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Система обращения с ТКО для г.п Карымкары Октябрьского района включает централизованный сбор отходов, их перегрузку и вывоз на полигон.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. В состав ТКО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы и т.д., которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

Общее содержание полезных компонентов в отходах Октябрьского района, как показали исследования их морфологического состава, составляет 35-45 %. Данная величина характеризует потенциал по извлечению вторичного сырья.

Сбор вторичного сырья у населения предусматривается осуществлять, используя стационарные пункты приема. В качестве стационарных пунктов приема можно использовать малые павильоны различной конструкции. Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Октябрьского района предусматривается строительство пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

Развитие глубокой переработки вторичного сырья на территории Октябрьского района нецелесообразно. Собранное вторичное сырье необходимо в спрессованном и упакованном виде отправлять на переработку специализированным организациям.

Схема организации сбора вторичного сырья представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема организации сбора вторичного сырья

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов позволит сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами, и тем самым, снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления.

На территории Октябрьского района действует муниципальная программа «Охрана окружающей среды отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Анализ указанной программы показал, что мероприятия на период после 2022 года настоящей Программой не предусмотрены.

Согласно «Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории Октябрьского района предусмотрено

- Создание полигона ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов

- Строительство комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района.

Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов, а также сроки их создания приведены в таблице 41.

Таблица 41 - Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов

| NN п/п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты |  | Назначение объекта | Мощность, тонн/год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | п. Игрим (Березовский район ХМАО) | 63.196228 | 64.421935 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 4,16 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 83 тыс. тонн | 2021 - 2026 | 327,3 |
| 2 | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | п. Андра | 62.515767 | 65.880278 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 1,2 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 24 тыс. тонн | 2021 - 2024 | 98,5 |

* согласно Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО по объектам представленным в таблице 41 в части учета капитальных вложений будет учтен в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры, соответствующего муниципального образования, где планируется к размещению данный объект обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО

Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Карымкары приведен в таблице 41.

Таблица 42 – Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Карымкары

| № п/п | Описание мероприятия | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Обновление контейнерного парка для сбора ТКО | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 350 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 3 | Проведение информационных и образовательных компаний для населения | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| Всего |  |  | 1 050 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |  |

4.6. Перспективная схема газоснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на природный газ энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании информации, полученной от Администрации Октябрьского района и Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы газоснабжения сельского поселения Карымкары представлен в таблице Таблица 43 с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Таблица 43 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения до 2032 года в с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газификация населенного пункта п. Карымкары | Выполнение технических условий для подключения потребителей к сетям газоснабжения | Газификация объектов | 188 660,6 | 0,0 | 0,0 | 20 380,7 | 21 259,1 | 22 137,4 | 124 883,5 |
| 2 | Газификация населенного пункта п. Горнореченск | Выполнение технических условий для подключения потребителей к сетям газоснабжения | Газификация объектов | 32 167,0 | 0,0 | 0,0 | 3 475,0 | 3 624,7 | 3 774,5 | 21 292,9 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 220 827,7 | 0,0 | 0,0 | 23 855,7 | 24 883,8 | 25 911,8 | 146 176,4 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 44 165,5 | 0,0 | 0,0 | 4 771,1 | 4 976,8 | 5 182,4 | 29 235,3 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 264 993,2 | 0,0 | 0,0 | 28 626,8 | 29 860,5 | 31 094,2 | 175 411,6 |

## 4.7. Целевые показатели по каждому виду коммунальных ресурсов

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах Таблица 44-Таблица 48.

Таблица 44 – Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,31 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел. в год | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 4 | Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | кВт | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |

Таблица 45 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| 2 | Спрос на услуги теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 182 | 180 | 178 | 175 | 173 | 171 | 169 | 156 |
| 4 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 46 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | нет данных | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, подаваемой в водопроводную сеть | кВт·ч/м³ | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,21 | 1,21 | 0,89 | 0,81 |

Таблица 47 – Целевые показатели развития системы газоснабжения с.п. Карымкары

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг газоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе газоснабжения | % | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Удельное газоснабжение | тыс.м.куб./чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Спрос на услуги газоснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Объем потребления природного газа | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 48 – Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Карымкары

| Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 80 | 77 | 77 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (тариф, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Источники финансирования капитальных вложений в инвестиционные проекты ресурсоснабжения на период до 2032 года

| № п.п. | Наименование | Величина финансирования в годы расчетного периода, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | Необходимый объем финансирования Программы, всего | 515,7 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,6 | 34,4 | 35,6 | 61,4 | 372,0 |
|  | в том числе по видам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | газоснабжение | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 29,9 | 31,1 | 175,4 |
| 3 | электроснабжение | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | теплоснабжение | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | водоснабжение | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 149,4 |
| 6 | водоотведение | 46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,7 |
| 7 | утилизации ТКО | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов составят 515,7 млн. рублей, в том числе по годам реализации:

2022 год - 	11,8	 млн. рублей;

2023 год - 	0,6	 млн. рублей;

2024 год - 	34,4	 млн. рублей;

2025 год - 	35,6	 млн. рублей;

2026 год - 	61,4	 млн. рублей;

2027-2035 год - 	372,0 млн. рублей.