| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | октября | 20 | 13 г. |  |  | № | 99-п |
| п. Карымкары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Порядка ликвидации,

локализации технологических нарушений и

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-,

водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей),

ремонтных, строительных, транспортных предприятий,

а также служб жилищно-коммунального хозяйства и

других органов сельского поселения Карымкары

при устранении аварий и инцидентов

В целях оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения сельского поселения Карымкары,

1. Утвердить:

  - Порядок  ликвидации, локализации технологических нарушений и

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов сельского поселения Карымкары при устранении аварий и инцидентов согласно приложению 1.

1.2. План  ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования сельское  поселение Карымкары согласно приложению 2.

2. Опубликовать  постановление в газете «Октябрьские вести» и разместить на

официальном сайте сельского поселения Карымкары в сети «Интернет»  (www.admkar.ru).

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения   Карымкары          					М.А. Климов

Согласовано:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Карымкары                                                                 Л.А. Баклыкова

Главный специалист по общим и юридическим вопросам

администрации сельского поселения Карымкары                                      Н.А. Фарносова

Ознакомлены:

_______________ В.А. Новопашин

_______________ О.В. Мальцев

Подготовил:

Баклыкова Л.А.

2-33-26

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от   11.10.2013г.   №  99-п

Порядок

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия

тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий,

а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов

сельского поселения Карымкары при устранении аварий и инцидентов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и    взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов сельского поселения Карымкары при устранении аварий и инцидентов (далее - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  регулирующим правоотношения в области предоставления коммунальных услуг потребителям, а именно:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановления Правительства РФ от 12.12.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системы коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

-Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации  энергоустановок потребителей»;

1.2. Действие Порядка распространяется на организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, участвующие в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям сельского поселения Карымкары.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

«потребитель» – физическое или юридическое лицо, использующее коммунальные услуги;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги»- деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем жизнеобеспечения и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условия проживания и жизнедеятельности потребителей;				"авария" - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

"потребители I категории" - к потребителям этой группы относятся те, нарушения, электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, опасность для безопасности государства, нарушение сложных технологических процессов и пр.;

"потребители II категории" - к этой группе относятся электроприемники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта;

"потребители III категории" - все остальные потребители электроэнергии.

Авариями на тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью более 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, котельных, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 градусов C - не более 16 часов; не ниже 10 градусов C - не более 8 часов; не ниже 8 градусов C - не более 4 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если отключение произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10 (6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

1) воздушная линия за период более 3 суток;

2) кабельная линия за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:

1) одного и более потребителей I категории, превышающих время действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР) электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей I категории требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения этих потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

2) одного и более потребителей II категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

3) одного и более потребителей III категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода из строя;

- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

1) воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

2) кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

- неисправности оборудования в линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:

1) одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

2) одного и более потребителей II категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

3) одного и более потребителей III категории продолжительностью от 10 до 24 часов.

Функциональными отказами (инцидентами) в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в распределительных пунктах (РП), трансформаторных подстанциях (ТП), выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

- 2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения сельского поселения Карымкары

2.1. Руководители предприятий жизнеобеспечения, осуществляющие реконструкцию, капитальный ремонт или эксплуатацию зданий, сооружений, сетей, на которых произошла авария, должны немедленно передать донесения в органы местного самоуправления сельского поселения Карымкары.

2.2. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения сельского поселения Карымкары аварийно-диспетчерская служба (далее - АДС) предприятия жизнеобеспечения в течение часа направляет информацию о возникновении аварии:

-    главе сельского поселения Карымкары;

-  в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Октябрьского района.

2.3. Передача донесений может производиться по телефонным, телеграфным и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, факсимильной и т.п.).

2.4. В донесении должны содержаться следующие сведения:

-полное наименование и техническая характеристика объекта;

- наименование эксплуатационной организации;

- место расположения объекта;

- дата и время аварии;

- характер и объем разрушений,

-сведения о пострадавших и погибших;

-обстоятельства, при которых произошла авария;

- сведения о назначении соответствующей комиссии и вероятной причине аварии.

Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:

- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов (водоснабжения),  потребителям;

-перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов (водоснабжения), и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов (водоснабжения);

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:

| Наименование коммуникаций, энергосистем | Показатели параметров состояния |
| --- | --- |
| ЛЭП (распределительные сети) | Мощность (кВ), протяжённость (км), количество опор (шт), количество трансформаторных подстанций (шт) |
| Линии связи | Протяжённость (км), характеристика линий связи |
| Системы водоснабжения и канализации | Протяжённость (км), тип, диаметр труб (км), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |
| Системы теплоснабжения | Протяжённость (км), тип, диаметр труб (км), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |

- время начала работ по ликвидации аварии;

- количество аварийных бригад и их численность;

- ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии;

-контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

2.5. Предприятия жизнеобеспечения на территории сельского поселения Карымкары должны иметь АДС.

2.6. Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу;

- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

2.7. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться:

- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;

- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.).

2.8. АДС предприятий жизнеобеспечения согласовываются документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях жизнеобеспечения и органах местного самоуправления Новицкого сельского поселения.

2.9. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения сельского поселения Карымкары АДС предприятия жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденным на предприятии "Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленным в соответствии с действующим законодательством.

2.10. АДС предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления сельского поселения Карымкары.

2.11. Предприятие жизнеобеспечения при организации работ по ликвидации аварий и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления сельского поселения Карымкары. При этом предприятие жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (водоснабжению).

2.12. В установленный законодательством срок смежные предприятия жизнеобеспечения и органы местного самоуправления сельского поселения Карымкары, должны приять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов (водоснабжения).

2.13. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов (водоснабжения) потребителям из резервных источников, для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.14. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие жизнеобеспечения по согласованию с органами местного самоуправления сельского поселения Карымкары, организует подачу энергоресурсов (водоснабжения) в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

2.15. Органы местного самоуправления сельского поселения Карымкары, обязаны каждые четыре часа с момента возникновения аварии предоставлять информацию в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Октябрьского района о проводимых мероприятиях и ходе выполнения работ по ликвидации аварии.

2.16. Органы местного самоуправления сельского поселения Карымкары, ведут контроль за ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Карымкары

от 11.10.2013 г. № 99-п

ПЛАН

действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории  муниципального образования сельское поселение  Карымкары

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование объекта | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, 59, Тел. 8(34678)2-31-27 | Водобашня №1 Водобашня №2 Водобашня | п. Карымкары, ул. Горная, 1а п. Карымкары, ул. Совхозная, 7 п. Горнореченск, ул. Речная, 21а |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, 59, Тел. 8(34678)2-31-27 | Котельная №2 Котельная №3 Котельная №4 | п. Карымкары, ул. Кедровая, 27, 1а п. Карымкары, ул. Комсомольская, 12а п. Горнореченск, ул. Речная, 34а |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Компания-ЮГ» | ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 218(3467)37-93-30 | Дизельная электростанция | п. Горнореченск, 8(34672)96-459, диспетчер 8(3467)37-93-03 |  |  |
| 2 | ОАО «ЮТЭК-Кода» | ХМАО-Югра, п. Приобье, тел 8(34678) 33-515 | Объекты элетроснабжения | ХМАО-Югра, п. Приобье, тел 8(34678) 33-515, диспетчер 8(34678)33-101 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | ОАО «ЮТЭК-Кода» | п. Карымкары, мастер тел. 2-31-27 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Карымкарский участок ОАО «ЮТЭК-Кода» | ОАО «ЮТЭК-Кода» | п. Карымкары, мастер тел. 2-31-27 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | ОАО «ЮТЭК-Кода» | п. Карымкары, мастер тел. 2-31-27 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.	Порядок действий администрации  муниципального образования сельское поселение Карымкары,

ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, собственники и наниматели жилых помещений | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары Новопашин Виктор Андреевич тел. 8(34678)2-31-27 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | Глава сельского поселения Карымкары | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, собственники и наниматели жилых помещений | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, собственники и наниматели жилых помещений, глава сельского поселения Карымкары | Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава сельского поселения Карымкары | Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений, Глава сельского поселения Карымкары, ответственные специалисты администрации | Администрация поселения, 8(34678)2-33-26 |  |
| 6 | Оповещение населения | Ответственные специалисты администрации | Администрация поселения, 8(34678)2-33-26 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава сельского поселения Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Директор МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары, глава сельского поселения | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 18, тел. 8(34678)2-33-26, Глава сельского поселения Карымкары 8(34678)2-31-29 | Информирование ЕДДС |